## 总报价表
附件一：
广南县人民医院老年病科基建改造项目总报价表
报价公司名称（盖章）： 报价日期： 年 月 日
项目编号：GNXRMYY-JJ-202220
项目名称：广南县人民医院老年病科基建改造项目
改造地点：医技楼三楼，原公卫科、消化内镜中心
项目概况：本病区主要改造为老年病科，设置老年病床21张，理疗室床位并配备相应老年设施等，构建和谐的老年健康温馨科室。建筑面积为540㎡。
工期：
质保期：
总报价（元）：大写： （含管理费、税费等）

## 分项报价表
附件二：
广南县人民医院老年病科基建改造项目分项报价表
报价公司名称（盖章）： 报价日期： 年 月 日
序号 | 项目 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） | 规格及材料要求 | 注：隐蔽工程及施工前拆除项目均以现场验收和签证为准。完成工程量以现场验收收方工程量为准
1 | 拆除洗手盆及墙面广告牌 | 1 | 项 |  |  | 拆除干净，封堵水管，清理垃圾 | 清理费以拆除前现场测量签证为准
2 | 卫生间地砖拆除 | 30 | ㎡ |  |  | 卫生间地砖拆除干净，清理基层，便于做防水
3 | 医生办公室开门洞 | 3 | 套 |  |  | 门洞1.0*2.0m;0.9m*2.1m
4 | 原缩拉门拆除 | 2 | 套 |  |  | 拆除干净，清理垃圾 | 清理费以拆除前现场测量签证为准
5 | 封堵门洞 | 8.48 | ㎡ |  |  | 砖砌体，砂浆，腻子灰（根据门洞部位墙厚施工）
6 | 新建隔墙 | 55 | ㎡ |  |  | 新砌砖墙18墙，双面刮砂浆（砌筑至原吊顶以上）
7 | 病房墙漆 | 720 | ㎡ |  |  | 部分墙面凹槽，需要腻子粉修补后用墙漆滚，墙漆2道。
8 | 病房墙砖 | 530 | ㎡ |  |  | 400mm*800mm,300mm*600mm,墙砖高度为1.5-1.6米；包括铲除基层砂浆至原砖墙，刷背胶等基础工作。
9 | 理疗室新安装洗手盆、仪容镜 | 3 | 套 |  |  | 感应式加大洗手盆，仪容镜，尺寸约50*70cm，施工方提供样品，由于业主方选择
10 | 医生办公室洗手盆、仪容镜 | 1 | 套 |  |  | 感应式加大洗手盆，加仪容镜，尺寸约50*70cm，施工方提供样品，由于业主方选择
11 | 卫生间洗手盆、仪容镜 | 7 | 套 |  |  | 感应式加大洗手盆，加仪容镜，尺寸约50*70cm，施工方提供样品，由于业主方选择
12 | 窗帘 | 14 | 道 |  |  | 布料由业主方选择，褶皱倍数按实际窗1.5倍。
13 | 窗花纸 | 2 | 道 |  |  | 磨砂窗花纸，医生办公室需要
14 | 卫生间板面开孔 | 7 | 间 |  |  | 板面开孔，排污管、洗手盆下水、花洒落水管孔
15 | 给排水管及安装 | 1 | 项 |  |  | 给排水管材料：φ110排污管，φ75PVC管，φ32PPR主进水管，φ25PPR病房进水管，弯头，接头，三通，伸缩节，存水弯。铜球阀、三角阀、水龙头、地漏、胶水等辅料。
16 | 电缆电线铺设（改造面积） | 540 | ㎡ |  |  | （改造面积内）开关线2.5平方，插座线4平方，每间病房预留空调线，7个老年病房10平方专用空调主线，6平方房间空调插座线，空调专用插座7个；每间老年病房房间4个五孔插座（一个在卫生间），医生办公室6个5孔地插，8个5孔墙插，1个空调专用插座，理疗室8个10孔插座，示教室6个5孔墙插，未尽事宜按总量不超5%为不变更内容
17 | 节能灯具 | 48 | 盏 |  |  | 平板LED灯具，600*600专用吊顶灯（病房及医护办公室42盏、走廊6盏，①病房均为一灯一控，医生办公室，示教室，理疗室两灯一控；②走廊2灯一控，开关就近布置，灯具间隔布置）
18 | 节能灯具 | 7 | 盏 |  |  | 平板LED灯具，卫生间300*600mm照明换气一体吊顶灯
19 | 卫生间吊顶拆除及修补 | 28 | ㎡ |  |  | 卫生间原吊顶先拆除，待卫生间墙体砌筑完成后修复墙体与原吊顶连接部位
20 | 卫生集成吊顶 | 30 | ㎡ |  |  | 300mm*600mm，0.7mm厚铝扣板（以甲方选择样品为准），顶距地不小于2.7米
21 | 新建卫生间隔墙 | 98 | ㎡ |  |  | 老年病房7间无障碍卫生间，火砖120mm实体墙做到现有吊顶，抹灰，腻子粉
22 | 防水 | 120 | ㎡ |  |  | 卫生间地面防水卷材，及墙面防水涂料至1.8米，防水试水72小时
23 | 卫生间墙面瓷砖及地砖 | 119 | ㎡ |  |  | 卫生间墙砖及地面防滑瓷砖（尺寸规格以样品为准）
24 | 病房灯具 | 20 | 盏 |  |  | 平板LED灯具，300*600mm
25 | 晾衣杆 | 7 | 根 |  |  | 不锈钢加厚型晾衣杆，长度视卫生间宽度决定
26 | 马桶及冲水箱 | 7 | 套 |  |  | 优质品牌，靠墙安装马桶
27 | 老年人马桶专用扶手 | 7 | 套 |  |  | 老年人专用双边扶手，带防滑涂层（以甲方选择样品为准）
28 | 淋浴套件 | 7 | 套 |  |  | 不锈钢花洒，成品安装
29 | 输液轨道及输液杆 | 21 | 套 |  |  | 加厚型不锈钢U型轨道，输液杆长度视吊顶高度决定；吊顶加固便于安装轨道
30 | 理疗室隔帘 | 10 | 床位数 |  |  | 加厚L型不锈钢隔帘轨道（约3米），隔帘具体尺寸根据科室决定（约4.5米*2.9米）；吊顶加固便于安装轨道
31 | 防撞护角条 | 20 | 条 |  |  | 长度为150-160cm（同墙砖高度），以市场产品长度为主，施工方提供样品，由于业主方选择
32 | 小计金额
33 | 合计：（元）大写： （含管理费、税费等各种费用）。